[image: image1.jpg]dla Slgskiego Unie Europejska | *, &

* ok

Fundusze Europejskie  Dofinansowane przez | ™ *« Wojewddztwo
* /) {\§ Slaskie




Załącznik nr 9
do Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego


Minimalne parametry (funkcjonalność) instalacji OZE:
1. Minimalne wymagania techniczne dla Instalacji fotowoltaicznych - paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i podzespołów wchodzących w skład kompletnej mikroinstalacji:
1) Panele

a) Technologia wykonania ogniwa - krzemowe monokrystaliczne.
b) Moc znamionowa modułu - min. 400 Wp.
c) Sprawność modułu - min. 20%.
d) Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem - min. 5400 Pa i 2400 Pa.
e) Ochrona przed punktami przegrzania - diody bypass.
f) Stopień ochrony puszki przyłączeniowej - IP65 lub wyższy.
g) Certyfikaty / standardy / deklaracje - IEC 61215, IEC 61730, deklaracja CE.
2) Falownik (inwerter)
a) Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC - zgodnie                                   z wymaganiami OSD.
b) Sprawność maksymalna - ≥ 98%.
c) Typ falownika: beztransformatorowy.
d) Rozłącznik prądu stałego: wbudowany.
e) Przystosowany do współpracy z magazynami energii.
f) Wymagane zabezpieczenia minimalne (ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed przepięciami, ochrona przed zwarciem, monitorowanie sieci, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, zabezpieczenie przed pracą wyspową, zabezpieczenie nadprądowe strony AC).

g) Stopień ochrony - IP65 lub wyższy.

h) Język komunikatów/wyświetlacza – polski.

i) Certyfikaty/standardy/deklaracje - deklaracje CE, LVD, EMC, deklaracja zgodności UE.
j) Rodzaje łączności - WLAN/Ethernet, RS485.

k) Inwerter musi posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie  i lokalną prezentację danych oraz powinien umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,

2. Minimalne wymagania techniczne dla pomp ciepła CO +CWU (powietrze/woda) z osprzętem, ze zbiornikiem/zbiornikami: 
1) Klasa efektywności energetycznej A++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,

2) Klasa efektywności energetycznej A+++ (dla ogrzewania pomieszczeń)) wyznaczanej w temperaturze zasilania 35oC, potwierdzona kartą produktu i/albo etykietą energetyczną,
3) montaż podlicznika (jeśli nie jest wbudowany w urządzeniu licznik) pozwalającego na monitorowanie produkcji energii cieplnej przez urządzenie, 

4) zabudowane w projekcie pompy ciepła, muszą posiadają europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP KEYMARK albo EUROVENT albo Green Heat Pump Label albo Passive House Institute Certified Component,
5) Zabudowane w projekcie pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 

3. Magazyny energii

1) Minimalna pojemność magazynu – 5 kWh,
2) Co najmniej 5000 cykli ładowania,
3) Typ ogniw litowo - jonowa (LiFePo, Li-Ion, NCA, NMC, LFP),
4) Certyfikat wg CE/IEC.
4. System zarządzania energią z OZE

1) Urządzenie rozumiane jako osobne urządzenie wraz z inteligentnym licznikiem współpracujące z instalacją OZE,
2) Urządzenie zapewniające sterowanie zamontowanymi urządzeniami w ramach realizowanego projektu grantowego,
3) Urządzenie zapewniające monitoring i kontrolę zużycia energii elektrycznej                   i cieplnej w budynku,
4) Urządzenie zapewniające zarządzanie i optymalizację profilu zużycia energii,
5) Urządzenie zapewniające zwiększenie autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej.

6) Zarządzanie i sterowanie systemem za pomocą aplikacji. 

Zamontowane w projekcie OZE urządzenia, materiały i instalacje OZE muszą być objęte gwarancją, obejmującą okres realizacji i trwałości projektu.

Projekt pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

[image: image1.jpg]